{{TONG_THAU_HOA}}

{{NHA_THAU_HOA}}

CÔNG TRÌNH

{{CONG_TRINH_HOA}}

Địa điểm: {{DIA_DIEM}}

HỒ SƠ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

HẠNG MỤC: {{HANG_MUC_HOA}}

{{MO_TA_THANG}}

| Hợp đồng số: | {{SO_HD}} ngày {{NGAY_HD}} |
| --- | --- |
| Phụ lục hợp đồng: | Phụ lục số {{SO_PL}} ngày {{NGAY_PL}} |
| Chủ đầu tư: | {{CHU_DAU_TU}} |
| Tư vấn giám sát: | {{TVGS}} |
| Tổng thầu thi công: | {{TONG_THAU}} |
| Nhà thầu thi công: | {{NHA_THAU}} |

QUYỂN SỐ: {{QUYEN_SO}}

{{DIA_DANH_HOA}} – NĂM {{NAM}}

| {{BLOCK_HDR}} | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---oo0oo--- {{DIA_DANH}}, ngày ..... tháng ..... năm {{NAM}} |
| --- | --- |

CĂN CỨ LẬP HỒ SƠ VÀ DANH MỤC HỒ SƠ CHẤT LƯỢNG

Hạng mục: {{HANG_MUC}}

A. CĂN CỨ LẬP HỒ SƠ

I. Căn cứ hợp đồng

1. Hợp đồng cung cấp và lắp đặt thang máy {{NHA_SX}} số {{SO_HD}} ký ngày {{NGAY_HD}} giữa {{TONG_THAU}} (Bên Mua) và {{NHA_THAU}} (Bên Bán);

2. Phụ lục Hợp đồng số {{SO_PL}} ký ngày {{NGAY_PL}} về các hạng mục phát sinh;

3. Điều 1.3 Hợp đồng – Thành phần hợp đồng, gồm: Phụ lục A (Chi tiết giá trị hợp đồng), Phụ lục B (Thông số kỹ thuật thang máy), Phụ lục C (Danh mục công việc mặt bằng do Bên Mua thực hiện);

4. Điều 3.2 Hợp đồng – Hồ sơ thanh toán Đợt 3 (hoàn thành lắp đặt và kiểm định) và Đợt 4 (quyết toán);

5. Điều 4 Hợp đồng – Thời gian thực hiện công việc

6. Điều 5.2.2 Hợp đồng – Nghĩa vụ của Bên Bán về lập hồ sơ nghiệm thu, quản lý chất lượng, bản vẽ hoàn công, nhật ký thi công;

7. Điều 6 Hợp đồng – Nghiệm thu và bàn giao;

8. Điều 7 Hợp đồng – Bảo hành

9. Giấy ủy quyền số {{SO_UQ_TT}} ngày {{NGAY_UQ_TT}} của {{TONG_THAU}};

10. Giấy ủy quyền số {{SO_UQ_NT}} ngày {{NGAY_UQ_NT}} của {{NHA_THAU}}.

II. Căn cứ pháp lý và tiêu chuẩn áp dụng

{{BLOCK_TCAD}}

B. DANH MỤC HỒ SƠ CHẤT LƯỢNG

| STT | Mã hiệu | Tên tài liệu | Số tài liệu | Ngày tháng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {{BLOCK_DM}} |  |  |  |  |  |

Ghi chú: Số tài liệu và ngày tháng của hồ sơ kiểm định và bản vẽ hoàn công được cập nhật sau khi cơ quan kiểm định cấp chứng nhận và sau khi hoàn thành công tác lắp đặt. Các hồ sơ hàng hóa kèm theo (chứng chỉ C/O, C/Q, chứng thư giám định, báo cáo thử nghiệm chịu lửa cửa tầng E120, nhật ký thi công, biên bản đào tạo vận hành) được lưu tại tập hồ sơ riêng và bàn giao cùng hạng mục theo Điều 3 Hợp đồng.

{{PHASE_BEGIN}}

{{SEC1_BEGIN}}

HỒ SƠ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

HẠNG MỤC: {{HANG_MUC_HOA}}

Công trình: {{CONG_TRINH}}

PHẦN I

NGHIỆM THU VẬT LIỆU THIẾT BỊ ĐẦU VÀO

Danh mục tài liệu thuộc phần này:

Phiếu đề nghị nghiệm thu – số {{MA_HS}}/YCNT/VLĐV/{{DOT}}

Biên bản nghiệm thu công việc – số {{MA_HS}}/BBNT/VLĐV/{{DOT}}

Biên bản kiểm tra công tác nghiệm thu – số {{MA_HS}}/BBKT/VLĐV/{{DOT}}

| {{BLOCK_HDR}} | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---oo0oo--- {{DIA_DANH}}, ngày ..... tháng ..... năm {{NAM}} |
| --- | --- |

PHIẾU ĐỀ NGHỊ NGHIỆM THU

Yêu cầu số: {{MA_HS}}/YCNT/VLĐV/{{DOT}}

| Dự án: | {{CONG_TRINH}} |
| --- | --- |
| Gói thầu: | {{HANG_MUC}} |
| Địa điểm: | {{DIA_DIEM}} |

Kính gửi:

{{BLOCK_KG}}

Sau khi kiểm tra và tổ chức nghiệm thu nội bộ, Nhà thầu thi công đề nghị Chủ đầu tư, đoàn Tư vấn giám sát và Tổng thầu nghiệm thu công việc như sau:

Đối tượng nghiệm thu: Nghiệm thu vật liệu, thiết bị thang máy {{DS_THANG}} và đà thép trước khi đưa vào sử dụng

1. Căn cứ nghiệm thu: Hồ sơ thiết kế, thông số kỹ thuật và bản vẽ thi công thang máy đã được phê duyệt; Hợp đồng số {{SO_HD}} ký ngày {{NGAY_HD_DAI}} và Phụ lục Hợp đồng số {{SO_PL}} ký ngày {{NGAY_PL_DAI}}; TCVN 6396-20:2017.

2. Thời gian yêu cầu nghiệm thu: ..... giờ ....., ngày ..... tháng ..... năm {{NAM}}

3. Địa điểm nghiệm thu: {{DIA_DIEM}}

4. Nơi nhận yêu cầu nghiệm thu:

| ĐƠN VỊ | Thời gian nhận | Ý kiến của các bên | Người nhận |
| --- | --- | --- | --- |
| {{BLOCK_NN}} |

{{BLOCK_KY_YC}}

| {{BLOCK_HDR}} | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---oo0oo--- {{DIA_DANH}}, ngày ..... tháng ..... năm {{NAM}} |
| --- | --- |

BIÊN BẢN SỐ: {{MA_HS}}/BBNT/VLĐV/{{DOT}}

NGHIỆM THU VẬT LIỆU THIẾT BỊ

TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

| Công trình: | {{CONG_TRINH}} |
| --- | --- |
| Hạng mục: | {{HANG_MUC}} |
| Địa điểm xây dựng: | {{DIA_DIEM}} |

1. Đối tượng nghiệm thu:

Nghiệm thu vật liệu, thiết bị thang máy {{DS_THANG}} và đà thép trước khi đưa vào sử dụng

2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:

{{BLOCK_TP}}

3. Thời gian và địa điểm nghiệm thu:

Bắt đầu: ..... giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm {{NAM}}

Kết thúc: ..... giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm {{NAM}}

Tại: {{DIA_DIEM}}

4. Đánh giá công việc đã thực hiện:

a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Hợp đồng số {{SO_HD}} ký ngày {{NGAY_HD_DAI}} và Phụ lục Hợp đồng số {{SO_PL}} ký ngày {{NGAY_PL_DAI}}

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận: {{MA_BAN_VE}}; bản vẽ thiết kế đà thép và gối đôn cửa kèm theo Phụ lục Hợp đồng số {{SO_PL}}.

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu thi công số {{MA_HS}}/YCNT/VLĐV/{{DOT}}

- Biên bản kiểm tra công tác nghiệm thu công việc số {{MA_HS}}/BBKT/VLĐV/{{DOT}}

- Nhật ký thi công và hồ sơ quản lý chất lượng của Nhà thầu.

- Tiêu chuẩn, quy phạm được áp dụng:

{{BLOCK_TCNT}}

b) Về chất lượng công việc:

Các nội dung kỹ thuật cần kiểm tra và kết quả đánh giá chi tiết được ghi nhận tại Biên bản kiểm tra công tác nghiệm thu công việc số {{MA_HS}}/BBKT/VLĐV/{{DOT}} kèm theo Biên bản này.

Đánh giá: Công việc được thực hiện đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, đúng chủng loại vật tư - thiết bị theo Hợp đồng và Phụ lục Hợp đồng số {{SO_PL}}, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của TCVN 6396-20:2017 và tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất. Chất lượng: ĐẠT YÊU CẦU.

c) Khối lượng nghiệm thu:

| STT | Đối tượng nghiệm thu | Diễn giải | Đơn vị | Số lượng | Nhãn hiệu | Xuất xứ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {{BLOCK_TB1}} |

5. Kết luận:

Đồng ý nghiệm thu vật liệu, thiết bị đầu vào; cho phép Nhà thầu đưa vật tư - thiết bị vào lắp đặt tại công trình.

6. Các thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:

{{BLOCK_KY}}

| BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: NGHIỆM THU VẬT LIỆU THIẾT BỊ ĐẦU VÀO | MÃ HIỆU BIÊN BẢN: {{MA_HS}}/BBKT/VLĐV/{{DOT}} |
| --- | --- |
| Công trình: {{CONG_TRINH}} Hạng mục: {{HANG_MUC}} Hợp đồng số: {{SO_HD}} và Phụ lục HĐ số {{SO_PL}} Địa điểm: {{DIA_DIEM}} | Bắt đầu: ..... giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm {{NAM}} Kết thúc: ..... giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm {{NAM}} Vị trí kiểm tra: Hố thang, cabin, tủ điều khiển thang máy {{DS_THANG}} – {{DIA_DIEM}} |
| Đối tượng nghiệm thu: Nghiệm thu vật liệu thiết bị trước khi đưa vào sử dụng |  |
| Tài liệu tham chiếu: |  |
| - Tiêu chuẩn thi công – nghiệm thu áp dụng: | Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021; TCVN 5639:1991; TCVN 9206:2012; TCVN 6396-20:2017 (EN 81-20:2014); TCVN 6396-50:2017 (EN 81-50:2014). |
| - Chỉ dẫn hợp đồng xây lắp: | Hợp đồng số {{SO_HD}} ký ngày {{NGAY_HD}}; Phụ lục Hợp đồng số {{SO_PL}} ký ngày {{NGAY_PL}}. |
| - Bản vẽ thi công được duyệt: | {{MA_BAN_VE}}; Bản vẽ thiết kế dầm thép và gối đôn cửa kèm PLHĐ số {{SO_PL}}. |
| - Chỉ thị công trường (nếu có): |  |

| TT | Nội dung kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Thông số kỹ thuật / Yêu cầu | Thời gian nghiệm thu | Đánh giá |  | Xác nhận |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Đạt | Không đạt | NT thi công | Giám sát |
| I. Điều kiện tiếp nhận và an toàn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị, dụng cụ tháo dỡ thùng hàng | Quan sát | Đầy đủ, phù hợp; đảm bảo an toàn khi tháo dỡ và di chuyển kiện hàng | ..... giờ ..... ..../..../{{NAM}} | □ | □ |  |  |
| 2 | Hệ thống lan can, dây cứu sinh khu vực tập kết | Quan sát | Lắp đặt đầy đủ, chắc chắn |  | □ | □ |  |  |
| 3 | Trang bị bảo hộ lao động cá nhân, biển báo | Quan sát | Mũ, giày, găng tay, dây an toàn; có biển cảnh báo khu vực |  | □ | □ |  |  |
| 4 | Hệ thống điện, đèn chiếu sáng khu vực tiếp nhận | Quan sát | Có aptomat/CB bảo vệ; đủ độ sáng |  | □ | □ |  |  |
| 5 | Kho lưu trữ vật tư khô ráo, có lối vào thông thoáng | Quan sát | Theo mục 2.3 Phụ lục C Hợp đồng |  | □ | □ |  |  |
| II. Hồ sơ hàng hóa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Chứng chỉ xuất xứ (C/O) và chứng nhận chất lượng (C/Q) | Đối chiếu hồ sơ | Bản gốc/sao y hợp lệ; xuất xứ {{XUAT_XU}}, sản xuất bởi nhà máy chính hãng {{NHA_SX}}. {{CT_COCQ}} |  | □ | □ |  |  |
| 7 | Vận đơn (Bill of Lading) và danh mục đóng gói (Packing List) | Đối chiếu hồ sơ | Khớp số kiện, số hiệu và khối lượng hàng hóa. {{CT_VANDON}} |  | □ | □ |  |  |
| 8 | Chứng thư giám định của cơ quan có thẩm quyền (Vinacontrol) | Đối chiếu hồ sơ | Bản gốc; đúng chủng loại và nguồn gốc xuất xứ thang máy. {{CT_GIAMDINH}} |  | □ | □ |  |  |
| 9 | Tờ khai hải quan và giấy xuất kho của nhà cung cấp | Đối chiếu hồ sơ | Đầy đủ theo Điều 3 Hợp đồng. {{CT_TOKHAI}} |  | □ | □ |  |  |
| III. Vật tư, thiết bị nhập khẩu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kiểm tra chi tiết từng kiện hàng | Quan sát, đếm | Đủ số lượng theo vận đơn và Packing List; bao bì nguyên vẹn, không móp méo, không ngấm nước |  | □ | □ |  |  |
| 11 | Máy kéo | Quan sát, đối chiếu | Máy kéo không hộp số (gearless), nam châm vĩnh cửu; đúng model theo Phụ lục B; 02 bộ |  | □ | □ |  |  |
| 12 | Cabin và khung cabin | Quan sát, đo | Kích thước 1600x1500x2400 mm; inox 304 sọc nhuyễn; không móp, không xước |  | □ | □ |  |  |
| 13 | Cửa tầng và cửa cabin | Quan sát, đo | Kích thước 900x2100 mm, cửa mở tâm; đủ 05 bộ cửa tầng/thang; cửa chống cháy tiêu chuẩn E120 |  | □ | □ |  |  |
| 14 | Bảng bấm gọi tầng (LOP) và bảng điều khiển trong cabin (COP) | Quan sát, đo | Đủ số lượng và kích thước theo bản vẽ; nút bấm cơ mẫu {{NHA_SX}} Linea 100; ký hiệu 1, 2, 3, 4, 5 |  | □ | □ |  |  |
| 15 | Đối trọng | Quan sát, đếm | Đủ số lượng khối đối trọng và khung theo thiết kế; vật liệu thép/gang/bê tông có vỏ bọc thép |  | □ | □ |  |  |
| 16 | Cáp tải thang máy | Quan sát, đo | Hệ cáp dẹt theo tiêu chuẩn {{NHA_SX}}; không xoắn, không đứt sợi, không gỉ |  | □ | □ |  |  |
| 17 | Hệ thống dây điện dọc hố thang, cáp động (travelling cable) | Quan sát, đo | Đúng chủng loại, tiết diện và chiều dài theo bản vẽ được duyệt |  | □ | □ |  |  |
| 18 | Ray dẫn hướng cabin và đối trọng, bracket, kẹp ray | Quan sát, đo | Đủ số lượng theo bản vẽ; ray thẳng, không cong vênh, bề mặt không gỉ |  | □ | □ |  |  |
| 19 | Tủ điện điều khiển và bộ điều khiển VVVF | Quan sát, đối chiếu | Microprocessor Controller; đúng model, nguyên đai nguyên kiện |  | □ | □ |  |  |
| 20 | Các vật tư khác: giảm chấn, bộ khống chế vượt tốc, phanh an toàn, thang mèo đáy hố, bộ cứu hộ tự động ARD | Quan sát, đếm | Đủ số lượng, đúng chủng loại; không hư hỏng do vận chuyển |  | □ | □ |  |  |
| 21 | Hệ thống dây tín hiệu đầu đọc thẻ từ và dây tín hiệu camera | Quan sát | Đủ chủng loại và chiều dài theo Phụ lục A Hợp đồng |  | □ | □ |  |  |
| {{BLOCK_KT_HM}} |  |  |  |  |  |  |  |  |

| KẾT LUẬN: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Lần kiểm tra | Đạt / Không đạt | Những hạng mục không đạt | Ghi chú |
| 1 | Lần 1 |  |  |  |
| 2 | Lần 2 |  |  |  |

{{BLOCK_KY_KT}}

{{SEC2_BEGIN}}

HỒ SƠ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

HẠNG MỤC: {{HANG_MUC_HOA}}

Công trình: {{CONG_TRINH}}

PHẦN II

LẮP ĐẶT TĨNH THIẾT BỊ THANG MÁY VÀ ĐÀ THÉP

Danh mục tài liệu thuộc phần này:

Phiếu đề nghị nghiệm thu – số {{MA_HS}}/YCNT/LĐT/{{DOT}}

Biên bản nghiệm thu công việc – số {{MA_HS}}/BBNT/LĐT/{{DOT}}

Biên bản kiểm tra công tác nghiệm thu – số {{MA_HS}}/BBKT/LĐT/{{DOT}}

| {{BLOCK_HDR}} | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---oo0oo--- {{DIA_DANH}}, ngày ..... tháng ..... năm {{NAM}} |
| --- | --- |

PHIẾU ĐỀ NGHỊ NGHIỆM THU

Yêu cầu số: {{MA_HS}}/YCNT/LĐT/{{DOT}}

| Dự án: | {{CONG_TRINH}} |
| --- | --- |
| Gói thầu: | {{HANG_MUC}} |
| Địa điểm: | {{DIA_DIEM}} |

Kính gửi:

{{BLOCK_KG}}

Sau khi kiểm tra và tổ chức nghiệm thu nội bộ, Nhà thầu thi công đề nghị Chủ đầu tư, đoàn Tư vấn giám sát và Tổng thầu nghiệm thu công việc như sau:

Đối tượng nghiệm thu: Nghiệm thu công tác lắp đặt tĩnh thiết bị thang máy {{DS_THANG}} và hệ đà thép, bản mã đỡ ray (bao gồm khối lượng phát sinh theo Phụ lục Hợp đồng số {{SO_PL}})

1. Căn cứ nghiệm thu: Hồ sơ thiết kế, thông số kỹ thuật và bản vẽ thi công thang máy đã được phê duyệt; Hợp đồng số {{SO_HD}} ký ngày {{NGAY_HD_DAI}} và Phụ lục Hợp đồng số {{SO_PL}} ký ngày {{NGAY_PL_DAI}}; TCVN 6396-20:2017.

2. Thời gian yêu cầu nghiệm thu: ..... giờ ....., ngày ..... tháng ..... năm {{NAM}}

3. Địa điểm nghiệm thu: {{DIA_DIEM}}

4. Nơi nhận yêu cầu nghiệm thu:

| ĐƠN VỊ | Thời gian nhận | Ý kiến của các bên | Người nhận |
| --- | --- | --- | --- |
| {{BLOCK_NN}} |

{{BLOCK_KY_YC}}

| {{BLOCK_HDR}} | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---oo0oo--- {{DIA_DANH}}, ngày ..... tháng ..... năm {{NAM}} |
| --- | --- |

BIÊN BẢN SỐ: {{MA_HS}}/BBNT/LĐT/{{DOT}}

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

LẮP ĐẶT TĨNH THIẾT BỊ THANG MÁY VÀ ĐÀ THÉP

| Công trình: | {{CONG_TRINH}} |
| --- | --- |
| Hạng mục: | {{HANG_MUC}} |
| Địa điểm xây dựng: | {{DIA_DIEM}} |

1. Đối tượng nghiệm thu:

Nghiệm thu công tác lắp đặt tĩnh thiết bị thang máy {{DS_THANG}} và hệ đà thép, bản mã đỡ ray (bao gồm khối lượng phát sinh theo Phụ lục Hợp đồng số {{SO_PL}})

2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:

{{BLOCK_TP}}

3. Thời gian và địa điểm nghiệm thu:

Bắt đầu: ..... giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm {{NAM}}

Kết thúc: ..... giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm {{NAM}}

Tại: {{DIA_DIEM}}

4. Đánh giá công việc đã thực hiện:

a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Hợp đồng số {{SO_HD}} ký ngày {{NGAY_HD_DAI}} và Phụ lục Hợp đồng số {{SO_PL}} ký ngày {{NGAY_PL_DAI}}

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận: {{MA_BAN_VE}}; bản vẽ thiết kế đà thép và gối đôn cửa kèm theo Phụ lục Hợp đồng số {{SO_PL}}.

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu thi công số {{MA_HS}}/YCNT/LĐT/{{DOT}}

- Biên bản kiểm tra công tác nghiệm thu công việc số {{MA_HS}}/BBKT/LĐT/{{DOT}}

- Nhật ký thi công và hồ sơ quản lý chất lượng của Nhà thầu.

- Tiêu chuẩn, quy phạm được áp dụng:

{{BLOCK_TCNT}}

b) Về chất lượng công việc:

Các nội dung kỹ thuật cần kiểm tra và kết quả đánh giá chi tiết được ghi nhận tại Biên bản kiểm tra công tác nghiệm thu công việc số {{MA_HS}}/BBKT/LĐT/{{DOT}} kèm theo Biên bản này.

Đánh giá: Công việc được thực hiện đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, đúng chủng loại vật tư - thiết bị theo Hợp đồng và Phụ lục Hợp đồng số {{SO_PL}}, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của TCVN 6396-20:2017 và tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất. Chất lượng: ĐẠT YÊU CẦU.

c) Khối lượng nghiệm thu:

| STT | Đối tượng nghiệm thu | Diễn giải | Đơn vị | Số lượng | Nhãn hiệu | Xuất xứ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {{BLOCK_TB2}} |

5. Kết luận:

Đồng ý nghiệm thu công tác lắp đặt tĩnh thiết bị thang máy và hệ đà thép (bao gồm khối lượng phát sinh theo Phụ lục Hợp đồng số {{SO_PL}}), cho phép Nhà thầu triển khai bước công việc tiếp theo: chạy thử đơn động không tải.

6. Các thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:

{{BLOCK_KY}}

| BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT TĨNH THIẾT BỊ THANG MÁY VÀ ĐÀ THÉP | MÃ HIỆU BIÊN BẢN: {{MA_HS}}/BBKT/LĐT/{{DOT}} |
| --- | --- |
| Công trình: {{CONG_TRINH}} Hạng mục: {{HANG_MUC}} Hợp đồng số: {{SO_HD}} và Phụ lục HĐ số {{SO_PL}} Địa điểm: {{DIA_DIEM}} | Bắt đầu: ..... giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm {{NAM}} Kết thúc: ..... giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm {{NAM}} Vị trí kiểm tra: Hố thang, cabin, tủ điều khiển thang máy {{DS_THANG}} – {{DIA_DIEM}} |
| Đối tượng nghiệm thu: Lắp đặt tĩnh thiết bị thang máy {{DS_THANG}} và hệ đà thép (bao gồm phát sinh theo PLHĐ số {{SO_PL}}) |  |
| Tài liệu tham chiếu: |  |
| - Tiêu chuẩn thi công – nghiệm thu áp dụng: | Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021; TCVN 5639:1991; TCVN 9206:2012; TCVN 6396-20:2017 (EN 81-20:2014); TCVN 6396-50:2017 (EN 81-50:2014). |
| - Chỉ dẫn hợp đồng xây lắp: | Hợp đồng số {{SO_HD}} ký ngày {{NGAY_HD}}; Phụ lục Hợp đồng số {{SO_PL}} ký ngày {{NGAY_PL}}. |
| - Bản vẽ thi công được duyệt: | {{MA_BAN_VE}}; Bản vẽ thiết kế dầm thép và gối đôn cửa kèm PLHĐ số {{SO_PL}}. |
| - Chỉ thị công trường (nếu có): |  |

| TT | Nội dung kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Thông số kỹ thuật / Yêu cầu | Thời gian nghiệm thu | Đánh giá |  | Xác nhận |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Đạt | Không đạt | NT thi công | Giám sát |
| I. Điều kiện thi công và an toàn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mặt bằng hố thang bàn giao: kích thước lọt lòng, chiều sâu hố PIT, chiều cao vượt OH | Đo, quan sát | PIT 1400 mm; OH 4400 mm; dung sai thẳng đứng hố thang ±25 mm (±10 mm với hố kết cấu thép) | ..... giờ ..... ..../..../{{NAM}} | □ | □ |  |  |
| 2 | Che chắn hố thang, lan can, dây cứu sinh, biển cảnh báo | Quan sát | Đầy đủ, chắc chắn theo biện pháp thi công được duyệt |  | □ | □ |  |  |
| 3 | Trang bị bảo hộ lao động cá nhân của công nhân | Quan sát | Mũ, giày, dây an toàn toàn thân |  | □ | □ |  |  |
| 4 | Nguồn điện thi công, chiếu sáng hố thang | Quan sát, đo | Có aptomat/CB bảo vệ, chiếu sáng đủ tại đáy hố và các tầng |  | □ | □ |  |  |
| II. Lắp đặt tĩnh thiết bị thang máy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ray dẫn hướng cabin và ray đối trọng: độ thẳng đứng, khoảng cách giữa hai ray | Đo bằng dây dọi, thước | Sai lệch độ thẳng đứng ≤ 1,0 mm; sai lệch khoảng cách ray cabin từ 0 đến +2 mm (TCVN 6396-20:2017) |  | □ | □ |  |  |
| 12 | Mối nối ray, tấm nối, kẹp ray, bracket giá đỡ ray | Quan sát, đo | Bậc mối nối ≤ 0,05 mm; đủ số lượng kẹp và siết chặt |  | □ | □ |  |  |
| 13 | Định vị, cân chỉnh và cố định máy kéo trên bệ máy | Đo, quan sát | Đúng vị trí bản vẽ; puly dẫn cáp đồng phẳng, độ lệch ≤ 1 mm |  | □ | □ |  |  |
| 14 | Khung cabin, cabin: định vị, độ thẳng đứng, ngưỡng cửa cabin | Đo | Kích thước cabin 1600x1500x2400 mm theo bản vẽ được duyệt |  | □ | □ |  |  |
| 15 | Đối trọng: khung, khối lượng, guốc trượt | Đối chiếu, quan sát | Khối lượng đối trọng = khối lượng cabin rỗng + khoảng 1/2 tải định mức |  | □ | □ |  |  |
| 16 | Cửa tầng và khung bao cửa tại 05 điểm dừng: độ thẳng đứng, khe hở cánh cửa | Đo | Kích thước cửa 900x2100 mm; khe hở giữa các cánh cửa và giữa cánh cửa với khung ≤ 6 mm |  | □ | □ |  |  |
| 17 | Khoảng cách ngang giữa ngưỡng cửa cabin và ngưỡng cửa tầng | Đo | ≤ 35 mm (TCVN 6396-20:2017) |  | □ | □ |  |  |
| 18 | Cáp tải, đầu neo cáp, puly dẫn hướng | Quan sát | Đủ số sợi theo thiết kế; đầu cáp cố định đúng quy cách, có chốt hãm |  | □ | □ |  |  |
| 19 | Bộ khống chế vượt tốc, cáp và puly căng cáp khống chế vượt tốc | Quan sát, đo | Lắp đúng vị trí bản vẽ, cáp căng đều, không xoắn |  | □ | □ |  |  |
| 20 | Phanh an toàn (safety gear) và hệ đòn bẩy dẫn động | Quan sát | Lắp đủ, khe hở guốc kẹp ray đều hai bên |  | □ | □ |  |  |
| 21 | Giảm chấn cabin và đối trọng, thang mèo, công tắc dừng tại đáy hố | Quan sát, đo | Đúng chủng loại và cao độ theo bản vẽ; đáy hố khô ráo, sạch |  | □ | □ |  |  |
| 22 | Tủ điện điều khiển, máng cáp, dây điện dọc hố, cáp mềm (travelling cable) | Quan sát | Cố định chắc chắn, đi dây gọn, không cọ xát kết cấu và thiết bị chuyển động |  | □ | □ |  |  |
| 23 | Hệ thống tiếp địa thiết bị thang máy | Đo | Điện trở nối đất ≤ 4 Ω; cáp tiếp địa tối thiểu 10 mm² |  | □ | □ |  |  |
| 24 | Vệ sinh hố thang, thu dọn vật tư thừa và phế thải thi công | Quan sát | Hố thang sạch, không có vật cản trên hành trình cabin và đối trọng |  | □ | □ |  |  |
| {{BLOCK_KT_HM}} |  |  |  |  |  |  |  |  |

| KẾT LUẬN: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Lần kiểm tra | Đạt / Không đạt | Những hạng mục không đạt | Ghi chú |
| 1 | Lần 1 |  |  |  |
| 2 | Lần 2 |  |  |  |

{{BLOCK_KY_KT}}

{{SEC3_BEGIN}}

HỒ SƠ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

HẠNG MỤC: {{HANG_MUC_HOA}}

Công trình: {{CONG_TRINH}}

PHẦN III

CHẠY THỬ ĐƠN ĐỘNG KHÔNG TẢI THIẾT BỊ THANG MÁY

Danh mục tài liệu thuộc phần này:

Phiếu đề nghị nghiệm thu – số {{MA_HS}}/YCNT/CTĐĐ-KT/{{DOT}}

Biên bản nghiệm thu công việc – số {{MA_HS}}/BBNT/CTĐĐ-KT/{{DOT}}

Biên bản kiểm tra công tác nghiệm thu – số {{MA_HS}}/BBKT/CTĐĐ-KT/{{DOT}}

| {{BLOCK_HDR}} | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---oo0oo--- {{DIA_DANH}}, ngày ..... tháng ..... năm {{NAM}} |
| --- | --- |

PHIẾU ĐỀ NGHỊ NGHIỆM THU

Yêu cầu số: {{MA_HS}}/YCNT/CTĐĐ-KT/{{DOT}}

| Dự án: | {{CONG_TRINH}} |
| --- | --- |
| Gói thầu: | {{HANG_MUC}} |
| Địa điểm: | {{DIA_DIEM}} |

Kính gửi:

{{BLOCK_KG}}

Sau khi kiểm tra và tổ chức nghiệm thu nội bộ, Nhà thầu thi công đề nghị Chủ đầu tư, đoàn Tư vấn giám sát và Tổng thầu nghiệm thu công việc như sau:

Đối tượng nghiệm thu: Nghiệm thu công tác chạy thử đơn động không tải các thiết bị của hệ thống thang máy {{DS_THANG}}

1. Căn cứ nghiệm thu: Hồ sơ thiết kế, thông số kỹ thuật và bản vẽ thi công thang máy đã được phê duyệt; Hợp đồng số {{SO_HD}} ký ngày {{NGAY_HD_DAI}} và Phụ lục Hợp đồng số {{SO_PL}} ký ngày {{NGAY_PL_DAI}}; TCVN 6396-20:2017.

2. Thời gian yêu cầu nghiệm thu: ..... giờ ....., ngày ..... tháng ..... năm {{NAM}}

3. Địa điểm nghiệm thu: {{DIA_DIEM}}

4. Nơi nhận yêu cầu nghiệm thu:

| ĐƠN VỊ | Thời gian nhận | Ý kiến của các bên | Người nhận |
| --- | --- | --- | --- |
| {{BLOCK_NN}} |

{{BLOCK_KY_YC}}

| {{BLOCK_HDR}} | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---oo0oo--- {{DIA_DANH}}, ngày ..... tháng ..... năm {{NAM}} |
| --- | --- |

BIÊN BẢN SỐ: {{MA_HS}}/BBNT/CTĐĐ-KT/{{DOT}}

NGHIỆM THU CHẠY THỬ ĐƠN ĐỘNG KHÔNG TẢI

THIẾT BỊ THANG MÁY

| Công trình: | {{CONG_TRINH}} |
| --- | --- |
| Hạng mục: | {{HANG_MUC}} |
| Địa điểm xây dựng: | {{DIA_DIEM}} |

1. Đối tượng nghiệm thu:

Nghiệm thu công tác chạy thử đơn động không tải các thiết bị của hệ thống thang máy {{DS_THANG}}

2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:

{{BLOCK_TP}}

3. Thời gian và địa điểm nghiệm thu:

Bắt đầu: ..... giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm {{NAM}}

Kết thúc: ..... giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm {{NAM}}

Tại: {{DIA_DIEM}}

4. Đánh giá công việc đã thực hiện:

a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Hợp đồng số {{SO_HD}} ký ngày {{NGAY_HD_DAI}} và Phụ lục Hợp đồng số {{SO_PL}} ký ngày {{NGAY_PL_DAI}}

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận: {{MA_BAN_VE}}; bản vẽ thiết kế đà thép và gối đôn cửa kèm theo Phụ lục Hợp đồng số {{SO_PL}}.

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu thi công số {{MA_HS}}/YCNT/CTĐĐ-KT/{{DOT}}

- Biên bản kiểm tra công tác nghiệm thu công việc số {{MA_HS}}/BBKT/CTĐĐ-KT/{{DOT}}

- Nhật ký thi công và hồ sơ quản lý chất lượng của Nhà thầu.

- Tiêu chuẩn, quy phạm được áp dụng:

{{BLOCK_TCNT}}

b) Về chất lượng công việc:

Các nội dung kỹ thuật cần kiểm tra và kết quả đánh giá chi tiết được ghi nhận tại Biên bản kiểm tra công tác nghiệm thu công việc số {{MA_HS}}/BBKT/CTĐĐ-KT/{{DOT}} kèm theo Biên bản này.

Đánh giá: Công việc được thực hiện đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, đúng chủng loại vật tư - thiết bị theo Hợp đồng và Phụ lục Hợp đồng số {{SO_PL}}, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của TCVN 6396-20:2017 và tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất. Chất lượng: ĐẠT YÊU CẦU.

c) Khối lượng nghiệm thu:

| STT | Đối tượng nghiệm thu | Diễn giải | Đơn vị | Số lượng | Nhãn hiệu | Xuất xứ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {{BLOCK_TB3}} |

5. Kết luận:

Đồng ý nghiệm thu công tác chạy thử đơn động không tải, cho phép Nhà thầu triển khai bước công việc tiếp theo: chạy thử đơn động có tải.

6. Các thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:

{{BLOCK_KY}}

| BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: CHẠY THỬ ĐƠN ĐỘNG KHÔNG TẢI THIẾT BỊ THANG MÁY | MÃ HIỆU BIÊN BẢN: {{MA_HS}}/BBKT/CTĐĐ-KT/{{DOT}} |
| --- | --- |
| Công trình: {{CONG_TRINH}} Hạng mục: {{HANG_MUC}} Hợp đồng số: {{SO_HD}} và Phụ lục HĐ số {{SO_PL}} Địa điểm: {{DIA_DIEM}} | Bắt đầu: ..... giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm {{NAM}} Kết thúc: ..... giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm {{NAM}} Vị trí kiểm tra: Hố thang, cabin, tủ điều khiển thang máy {{DS_THANG}} – {{DIA_DIEM}} |
| Đối tượng nghiệm thu: Chạy thử đơn động không tải thiết bị thang máy {{DS_THANG}} |  |
| Tài liệu tham chiếu: |  |
| - Tiêu chuẩn thi công – nghiệm thu áp dụng: | Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021; TCVN 5639:1991; TCVN 9206:2012; TCVN 6396-20:2017 (EN 81-20:2014); TCVN 6396-50:2017 (EN 81-50:2014). |
| - Chỉ dẫn hợp đồng xây lắp: | Hợp đồng số {{SO_HD}} ký ngày {{NGAY_HD}}; Phụ lục Hợp đồng số {{SO_PL}} ký ngày {{NGAY_PL}}. |
| - Bản vẽ thi công được duyệt: | {{MA_BAN_VE}}; Bản vẽ thiết kế dầm thép và gối đôn cửa kèm PLHĐ số {{SO_PL}}. |
| - Chỉ thị công trường (nếu có): |  |

| TT | Nội dung kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Thông số kỹ thuật / Yêu cầu | Thời gian nghiệm thu | Đánh giá |  | Xác nhận |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Đạt | Không đạt | NT thi công | Giám sát |
| I. Kiểm tra điều kiện trước khi cấp nguồn chạy thử |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị thang máy và đà thép | Đối chiếu hồ sơ | Đã nghiệm thu, kết quả đạt yêu cầu | ..... giờ ..... ..../..../{{NAM}} | □ | □ |  |  |
| 2 | Nguồn điện chính cấp cho thang máy | Đo | 380V (+5%, -10%), 3 pha, 50 Hz; có MCB riêng cho thang máy |  | □ | □ |  |  |
| 3 | Điện trở cách điện mạch động lực và mạch điều khiển | Đo bằng Mê-gôm mét | Mạch động lực ≥ 0,5 MΩ; mạch điều khiển/tín hiệu ≥ 0,25 MΩ |  | □ | □ |  |  |
| 4 | Điện trở hệ thống nối đất thiết bị | Đo | ≤ 4 Ω |  | □ | □ |  |  |
| 5 | Hố thang, đáy hố, nóc cabin không có vật cản trên hành trình | Quan sát | Sạch, khô ráo, không có vật tư và dụng cụ để lại |  | □ | □ |  |  |
| II. Chạy thử đơn động không tải từng thiết bị |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Chiều quay và dòng điện không tải của động cơ máy kéo | Quan sát, đo | Đúng chiều quay; dòng điện cân bằng giữa 3 pha, sai lệch ≤ 10% |  | □ | □ |  |  |
| 7 | Phanh điện từ máy kéo: đóng - mở, khe hở má phanh | Thử, đo | Đóng/mở dứt khoát, đồng thời hai bên; khe hở má phanh đều theo khuyến cáo nhà sản xuất |  | □ | □ |  |  |
| 8 | Vận hành cửa cabin ở chế độ độc lập (đóng - mở) | Thử | Êm, không kẹt, không va đập; hành trình mở hết bề rộng thông thủy 900 mm |  | □ | □ |  |  |
| 9 | Cơ cấu khóa liên động cửa tầng tại 05 điểm dừng | Thử | Không mở được cửa tầng khi cabin ngoài vùng mở cửa; độ ăn khớp chốt khóa ≥ 7 mm (TCVN 6396-20:2017) |  | □ | □ |  |  |
| 10 | Tiếp điểm an toàn cửa tầng và cửa cabin | Thử | Thang không khởi hành khi bất kỳ cửa nào chưa đóng và khóa hoàn toàn |  | □ | □ |  |  |
| 11 | Màng tia hồng ngoại dọc cửa cabin | Thử | Cửa dừng và mở lại ngay khi có vật cản trong vùng bảo vệ |  | □ | □ |  |  |
| 12 | Bộ khống chế vượt tốc (thử quay cưỡng bức) | Thử | Tác động ở tốc độ ≥ 1,15 lần tốc độ định mức; ngắt mạch an toàn |  | □ | □ |  |  |
| 13 | Phanh an toàn cabin - thử tác động ở chế độ kiểm tra, không tải | Thử | Guốc kẹp giữ cabin trên ray, cabin dừng, không trượt; ray không biến dạng |  | □ | □ |  |  |
| 14 | Công tắc hành trình trên/dưới và công tắc cực hạn | Thử | Tác động đúng vị trí thiết kế, ngắt mạch an toàn dừng thang |  | □ | □ |  |  |
| 15 | Nút dừng khẩn cấp tại nóc cabin, đáy hố PIT và tủ điều khiển | Thử | Ngắt thang tức thời, chỉ phục hồi bằng thao tác chủ động |  | □ | □ |  |  |
| 16 | Chế độ vận hành kiểm tra (inspection) trên nóc cabin và trong hố PIT | Thử, đo | Tốc độ ≤ 0,63 m/s; chỉ chạy khi giữ liên tục nút điều khiển |  | □ | □ |  |  |
| 17 | Bảng gọi tầng (LOP) và bảng điều khiển trong cabin (COP) | Thử | Đủ nút 1, 2, 3, 4, 5; đèn báo, hiển thị tầng, mũi tên chiều và âm báo hoạt động đúng |  | □ | □ |  |  |
| 18 | Chuông báo cứu hộ và hệ thống liên lạc nội bộ (intercom 5 chiều) | Thử | Thông thoại rõ giữa cabin - tủ điều khiển - phòng trực - đáy hố - nóc cabin |  | □ | □ |  |  |
| 19 | Đèn chiếu sáng cabin, quạt thông gió, đèn chiếu sáng khẩn cấp | Thử | Đèn khẩn cấp và liên lạc nội bộ duy trì tối thiểu 02 giờ khi mất điện nguồn chính |  | □ | □ |  |  |
| 20 | Chiếu sáng hố thang, nóc cabin, đáy hố PIT và các công tắc điều khiển | Quan sát, thử | Đủ độ sáng phục vụ kiểm tra, bảo trì; công tắc bố trí đúng vị trí |  | □ | □ |  |  |
| 21 | Thiết bị cứu hộ bằng tay và chìa khóa mở cửa tầng khẩn cấp | Thử | Thao tác cứu hộ được, có bảng hướng dẫn tại tủ điều khiển |  | □ | □ |  |  |

| KẾT LUẬN: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Lần kiểm tra | Đạt / Không đạt | Những hạng mục không đạt | Ghi chú |
| 1 | Lần 1 |  |  |  |
| 2 | Lần 2 |  |  |  |

{{BLOCK_KY_KT}}

{{SEC4_BEGIN}}

HỒ SƠ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

HẠNG MỤC: {{HANG_MUC_HOA}}

Công trình: {{CONG_TRINH}}

PHẦN IV

CHẠY THỬ ĐƠN ĐỘNG CÓ TẢI THIẾT BỊ THANG MÁY

Danh mục tài liệu thuộc phần này:

Phiếu đề nghị nghiệm thu – số {{MA_HS}}/YCNT/CTĐĐ-CT/{{DOT}}

Biên bản nghiệm thu công việc – số {{MA_HS}}/BBNT/CTĐĐ-CT/{{DOT}}

Biên bản kiểm tra công tác nghiệm thu – số {{MA_HS}}/BBKT/CTĐĐ-CT/{{DOT}}

| {{BLOCK_HDR}} | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---oo0oo--- {{DIA_DANH}}, ngày ..... tháng ..... năm {{NAM}} |
| --- | --- |

PHIẾU ĐỀ NGHỊ NGHIỆM THU

Yêu cầu số: {{MA_HS}}/YCNT/CTĐĐ-CT/{{DOT}}

| Dự án: | {{CONG_TRINH}} |
| --- | --- |
| Gói thầu: | {{HANG_MUC}} |
| Địa điểm: | {{DIA_DIEM}} |

Kính gửi:

{{BLOCK_KG}}

Sau khi kiểm tra và tổ chức nghiệm thu nội bộ, Nhà thầu thi công đề nghị Chủ đầu tư, đoàn Tư vấn giám sát và Tổng thầu nghiệm thu công việc như sau:

Đối tượng nghiệm thu: Nghiệm thu công tác chạy thử đơn động có tải các thiết bị của hệ thống thang máy {{DS_THANG}}

1. Căn cứ nghiệm thu: Hồ sơ thiết kế, thông số kỹ thuật và bản vẽ thi công thang máy đã được phê duyệt; Hợp đồng số {{SO_HD}} ký ngày {{NGAY_HD_DAI}} và Phụ lục Hợp đồng số {{SO_PL}} ký ngày {{NGAY_PL_DAI}}; TCVN 6396-20:2017.

2. Thời gian yêu cầu nghiệm thu: ..... giờ ....., ngày ..... tháng ..... năm {{NAM}}

3. Địa điểm nghiệm thu: {{DIA_DIEM}}

4. Nơi nhận yêu cầu nghiệm thu:

| ĐƠN VỊ | Thời gian nhận | Ý kiến của các bên | Người nhận |
| --- | --- | --- | --- |
| {{BLOCK_NN}} |

{{BLOCK_KY_YC}}

| {{BLOCK_HDR}} | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---oo0oo--- {{DIA_DANH}}, ngày ..... tháng ..... năm {{NAM}} |
| --- | --- |

BIÊN BẢN SỐ: {{MA_HS}}/BBNT/CTĐĐ-CT/{{DOT}}

NGHIỆM THU CHẠY THỬ ĐƠN ĐỘNG CÓ TẢI

THIẾT BỊ THANG MÁY

| Công trình: | {{CONG_TRINH}} |
| --- | --- |
| Hạng mục: | {{HANG_MUC}} |
| Địa điểm xây dựng: | {{DIA_DIEM}} |

1. Đối tượng nghiệm thu:

Nghiệm thu công tác chạy thử đơn động có tải các thiết bị của hệ thống thang máy {{DS_THANG}}

2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:

{{BLOCK_TP}}

3. Thời gian và địa điểm nghiệm thu:

Bắt đầu: ..... giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm {{NAM}}

Kết thúc: ..... giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm {{NAM}}

Tại: {{DIA_DIEM}}

4. Đánh giá công việc đã thực hiện:

a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Hợp đồng số {{SO_HD}} ký ngày {{NGAY_HD_DAI}} và Phụ lục Hợp đồng số {{SO_PL}} ký ngày {{NGAY_PL_DAI}}

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận: {{MA_BAN_VE}}; bản vẽ thiết kế đà thép và gối đôn cửa kèm theo Phụ lục Hợp đồng số {{SO_PL}}.

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu thi công số {{MA_HS}}/YCNT/CTĐĐ-CT/{{DOT}}

- Biên bản kiểm tra công tác nghiệm thu công việc số {{MA_HS}}/BBKT/CTĐĐ-CT/{{DOT}}

- Nhật ký thi công và hồ sơ quản lý chất lượng của Nhà thầu.

- Tiêu chuẩn, quy phạm được áp dụng:

{{BLOCK_TCNT}}

b) Về chất lượng công việc:

Các nội dung kỹ thuật cần kiểm tra và kết quả đánh giá chi tiết được ghi nhận tại Biên bản kiểm tra công tác nghiệm thu công việc số {{MA_HS}}/BBKT/CTĐĐ-CT/{{DOT}} kèm theo Biên bản này.

Đánh giá: Công việc được thực hiện đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, đúng chủng loại vật tư - thiết bị theo Hợp đồng và Phụ lục Hợp đồng số {{SO_PL}}, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của TCVN 6396-20:2017 và tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất. Chất lượng: ĐẠT YÊU CẦU.

c) Khối lượng nghiệm thu:

| STT | Đối tượng nghiệm thu | Diễn giải | Đơn vị | Số lượng | Nhãn hiệu | Xuất xứ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {{BLOCK_TB4}} |

5. Kết luận:

Đồng ý nghiệm thu công tác chạy thử đơn động có tải, cho phép Nhà thầu triển khai bước công việc tiếp theo: chạy thử liên động không tải.

6. Các thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:

{{BLOCK_KY}}

| BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: CHẠY THỬ ĐƠN ĐỘNG CÓ TẢI THIẾT BỊ THANG MÁY | MÃ HIỆU BIÊN BẢN: {{MA_HS}}/BBKT/CTĐĐ-CT/{{DOT}} |
| --- | --- |
| Công trình: {{CONG_TRINH}} Hạng mục: {{HANG_MUC}} Hợp đồng số: {{SO_HD}} và Phụ lục HĐ số {{SO_PL}} Địa điểm: {{DIA_DIEM}} | Bắt đầu: ..... giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm {{NAM}} Kết thúc: ..... giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm {{NAM}} Vị trí kiểm tra: Hố thang, cabin, tủ điều khiển thang máy {{DS_THANG}} – {{DIA_DIEM}} |
| Đối tượng nghiệm thu: Chạy thử đơn động có tải thiết bị thang máy {{DS_THANG}} |  |
| Tài liệu tham chiếu: |  |
| - Tiêu chuẩn thi công – nghiệm thu áp dụng: | Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021; TCVN 5639:1991; TCVN 9206:2012; TCVN 6396-20:2017 (EN 81-20:2014); TCVN 6396-50:2017 (EN 81-50:2014). |
| - Chỉ dẫn hợp đồng xây lắp: | Hợp đồng số {{SO_HD}} ký ngày {{NGAY_HD}}; Phụ lục Hợp đồng số {{SO_PL}} ký ngày {{NGAY_PL}}. |
| - Bản vẽ thi công được duyệt: | {{MA_BAN_VE}}; Bản vẽ thiết kế dầm thép và gối đôn cửa kèm PLHĐ số {{SO_PL}}. |
| - Chỉ thị công trường (nếu có): |  |

| TT | Nội dung kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Thông số kỹ thuật / Yêu cầu | Thời gian nghiệm thu | Đánh giá |  | Xác nhận |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Đạt | Không đạt | NT thi công | Giám sát |
| I. Kiểm tra điều kiện trước khi thử tải |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Biên bản nghiệm thu chạy thử đơn động không tải | Đối chiếu hồ sơ | Đã nghiệm thu, kết quả đạt yêu cầu | ..... giờ ..... ..../..../{{NAM}} | □ | □ |  |  |
| 2 | Tải trọng thử (quả cân/vật nặng đã xác định khối lượng) | Cân, đối chiếu | Đủ 125% tải định mức = 1250 kg |  | □ | □ |  |  |
| 3 | Che chắn, cảnh báo và kiểm soát ra vào khu vực thử tải | Quan sát | Có rào chắn, biển cảnh báo tại các cửa tầng; cử người cảnh giới |  | □ | □ |  |  |
| II. Chạy thử đơn động có tải |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Thiết bị báo quá tải | Thử với tải 110% | Ở mức tải > 1100 kg: thang đứng nguyên tại tầng, cửa mở, có chuông và đèn báo quá tải |  | □ | □ |  |  |
| 5 | Chức năng bỏ qua cuộc gọi khi thang đầy tải | Thử với tải 80% | Không đáp ứng cuộc gọi từ bên ngoài; cuộc gọi được ghi nhớ và phục vụ sau |  | □ | □ |  |  |
| 6 | Phanh điện từ giữ tải ở trạng thái tĩnh | Thử tĩnh 125% tải định mức trong 10 phút | Cabin không trượt khỏi vị trí; phanh giữ được 1250 kg |  | □ | □ |  |  |
| 7 | Dòng điện làm việc, độ ồn và nhiệt độ máy kéo ở các mức tải 0% - 50% - 100% | Đo | Dòng điện ≤ dòng định mức; độ ồn trong cabin ≤ 55 dB(A) |  | □ | □ |  |  |
| 8 | Phanh an toàn cabin - thử tác động với tải định mức 100% | Thử | Guốc kẹp giữ cabin trên ray, không trượt; kết cấu cabin và ray không biến dạng |  | □ | □ |  |  |
| 9 | Phối hợp bộ khống chế vượt tốc với phanh an toàn khi có tải | Thử | Tác động đồng bộ; ngắt mạch điện an toàn trước hoặc đồng thời khi guốc kẹp ray |  | □ | □ |  |  |
| 10 | Giảm chấn cabin và giảm chấn đối trọng | Thử | Nén và hồi phục đúng đặc tính nhà sản xuất; không rò rỉ, không biến dạng dư |  | □ | □ |  |  |
| 11 | Độ chính xác dừng tầng tại 05 điểm dừng ở các mức tải 0% - 50% - 100% | Đo | Sai lệch mức sàn cabin so với sàn tầng ≤ ±5 mm |  | □ | □ |  |  |
| 12 | Cân bằng đối trọng (hệ số cân bằng) | Đo dòng điện chiều lên/xuống ở mức tải 50% | Chênh lệch dòng lên và xuống nhỏ nhất; hệ số cân bằng 0,45 - 0,50 |  | □ | □ |  |  |
| 13 | Bộ cứu hộ tự động (ARD) khi mất điện đột ngột với tải định mức | Thử ngắt nguồn chính | Đưa cabin về tầng gần nhất và mở cửa; nguồn dự trữ tự nạp lại khi có điện |  | □ | □ |  |  |
| 14 | Độ trượt cáp trên puly ma sát khi phanh có tải | Thử phanh dừng đột ngột | Không trượt cáp quá giới hạn cho phép của nhà sản xuất |  | □ | □ |  |  |
| 15 | Hoạt động cửa cabin và cửa tầng khi cabin có tải | Thử, đo | Đóng/mở bình thường; lực đóng cửa ≤ 150 N (TCVN 6396-20:2017) |  | □ | □ |  |  |
| 16 | Gia tốc và giảm tốc khi khởi hành, dừng tầng có tải | Thử, đo | ≤ 1,5 m/s²; không giật, không rung lắc bất thường |  | □ | □ |  |  |

| KẾT LUẬN: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Lần kiểm tra | Đạt / Không đạt | Những hạng mục không đạt | Ghi chú |
| 1 | Lần 1 |  |  |  |
| 2 | Lần 2 |  |  |  |

{{BLOCK_KY_KT}}

{{SEC5_BEGIN}}

HỒ SƠ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

HẠNG MỤC: {{HANG_MUC_HOA}}

Công trình: {{CONG_TRINH}}

PHẦN V

CHẠY THỬ LIÊN ĐỘNG KHÔNG TẢI HỆ THỐNG THANG MÁY

Danh mục tài liệu thuộc phần này:

Phiếu đề nghị nghiệm thu – số {{MA_HS}}/YCNT/CTLĐ-KT/{{DOT}}

Biên bản nghiệm thu công việc – số {{MA_HS}}/BBNT/CTLĐ-KT/{{DOT}}

Biên bản kiểm tra công tác nghiệm thu – số {{MA_HS}}/BBKT/CTLĐ-KT/{{DOT}}

| {{BLOCK_HDR}} | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---oo0oo--- {{DIA_DANH}}, ngày ..... tháng ..... năm {{NAM}} |
| --- | --- |

PHIẾU ĐỀ NGHỊ NGHIỆM THU

Yêu cầu số: {{MA_HS}}/YCNT/CTLĐ-KT/{{DOT}}

| Dự án: | {{CONG_TRINH}} |
| --- | --- |
| Gói thầu: | {{HANG_MUC}} |
| Địa điểm: | {{DIA_DIEM}} |

Kính gửi:

{{BLOCK_KG}}

Sau khi kiểm tra và tổ chức nghiệm thu nội bộ, Nhà thầu thi công đề nghị Chủ đầu tư, đoàn Tư vấn giám sát và Tổng thầu nghiệm thu công việc như sau:

Đối tượng nghiệm thu: Nghiệm thu công tác chạy thử liên động không tải toàn hệ thống thang máy {{DS_THANG}} và liên động với các hệ thống kỹ thuật của công trình

1. Căn cứ nghiệm thu: Hồ sơ thiết kế, thông số kỹ thuật và bản vẽ thi công thang máy đã được phê duyệt; Hợp đồng số {{SO_HD}} ký ngày {{NGAY_HD_DAI}} và Phụ lục Hợp đồng số {{SO_PL}} ký ngày {{NGAY_PL_DAI}}; TCVN 6396-20:2017.

2. Thời gian yêu cầu nghiệm thu: ..... giờ ....., ngày ..... tháng ..... năm {{NAM}}

3. Địa điểm nghiệm thu: {{DIA_DIEM}}

4. Nơi nhận yêu cầu nghiệm thu:

| ĐƠN VỊ | Thời gian nhận | Ý kiến của các bên | Người nhận |
| --- | --- | --- | --- |
| {{BLOCK_NN}} |

{{BLOCK_KY_YC}}

| {{BLOCK_HDR}} | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---oo0oo--- {{DIA_DANH}}, ngày ..... tháng ..... năm {{NAM}} |
| --- | --- |

BIÊN BẢN SỐ: {{MA_HS}}/BBNT/CTLĐ-KT/{{DOT}}

NGHIỆM THU CHẠY THỬ LIÊN ĐỘNG KHÔNG TẢI

HỆ THỐNG THANG MÁY

| Công trình: | {{CONG_TRINH}} |
| --- | --- |
| Hạng mục: | {{HANG_MUC}} |
| Địa điểm xây dựng: | {{DIA_DIEM}} |

1. Đối tượng nghiệm thu:

Nghiệm thu công tác chạy thử liên động không tải toàn hệ thống thang máy {{DS_THANG}} và liên động với các hệ thống kỹ thuật của công trình

2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:

{{BLOCK_TP}}

3. Thời gian và địa điểm nghiệm thu:

Bắt đầu: ..... giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm {{NAM}}

Kết thúc: ..... giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm {{NAM}}

Tại: {{DIA_DIEM}}

4. Đánh giá công việc đã thực hiện:

a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Hợp đồng số {{SO_HD}} ký ngày {{NGAY_HD_DAI}} và Phụ lục Hợp đồng số {{SO_PL}} ký ngày {{NGAY_PL_DAI}}

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận: {{MA_BAN_VE}}; bản vẽ thiết kế đà thép và gối đôn cửa kèm theo Phụ lục Hợp đồng số {{SO_PL}}.

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu thi công số {{MA_HS}}/YCNT/CTLĐ-KT/{{DOT}}

- Biên bản kiểm tra công tác nghiệm thu công việc số {{MA_HS}}/BBKT/CTLĐ-KT/{{DOT}}

- Nhật ký thi công và hồ sơ quản lý chất lượng của Nhà thầu.

- Tiêu chuẩn, quy phạm được áp dụng:

{{BLOCK_TCNT}}

b) Về chất lượng công việc:

Các nội dung kỹ thuật cần kiểm tra và kết quả đánh giá chi tiết được ghi nhận tại Biên bản kiểm tra công tác nghiệm thu công việc số {{MA_HS}}/BBKT/CTLĐ-KT/{{DOT}} kèm theo Biên bản này.

Đánh giá: Công việc được thực hiện đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, đúng chủng loại vật tư - thiết bị theo Hợp đồng và Phụ lục Hợp đồng số {{SO_PL}}, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của TCVN 6396-20:2017 và tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất. Chất lượng: ĐẠT YÊU CẦU.

c) Khối lượng nghiệm thu:

| STT | Đối tượng nghiệm thu | Diễn giải | Đơn vị | Số lượng | Nhãn hiệu | Xuất xứ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {{BLOCK_TB5}} |

5. Kết luận:

Đồng ý nghiệm thu công tác chạy thử liên động không tải, cho phép Nhà thầu triển khai bước công việc tiếp theo: chạy thử liên động có tải.

6. Các thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:

{{BLOCK_KY}}

| BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: CHẠY THỬ LIÊN ĐỘNG KHÔNG TẢI HỆ THỐNG THANG MÁY | MÃ HIỆU BIÊN BẢN: {{MA_HS}}/BBKT/CTLĐ-KT/{{DOT}} |
| --- | --- |
| Công trình: {{CONG_TRINH}} Hạng mục: {{HANG_MUC}} Hợp đồng số: {{SO_HD}} và Phụ lục HĐ số {{SO_PL}} Địa điểm: {{DIA_DIEM}} | Bắt đầu: ..... giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm {{NAM}} Kết thúc: ..... giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm {{NAM}} Vị trí kiểm tra: Hố thang, cabin, tủ điều khiển thang máy {{DS_THANG}} – {{DIA_DIEM}} |
| Đối tượng nghiệm thu: Chạy thử liên động không tải hệ thống thang máy {{DS_THANG}} |  |
| Tài liệu tham chiếu: |  |
| - Tiêu chuẩn thi công – nghiệm thu áp dụng: | Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021; TCVN 5639:1991; TCVN 9206:2012; TCVN 6396-20:2017 (EN 81-20:2014); TCVN 6396-50:2017 (EN 81-50:2014). |
| - Chỉ dẫn hợp đồng xây lắp: | Hợp đồng số {{SO_HD}} ký ngày {{NGAY_HD}}; Phụ lục Hợp đồng số {{SO_PL}} ký ngày {{NGAY_PL}}. |
| - Bản vẽ thi công được duyệt: | {{MA_BAN_VE}}; Bản vẽ thiết kế dầm thép và gối đôn cửa kèm PLHĐ số {{SO_PL}}. |
| - Chỉ thị công trường (nếu có): |  |

| TT | Nội dung kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Thông số kỹ thuật / Yêu cầu | Thời gian nghiệm thu | Đánh giá |  | Xác nhận |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Đạt | Không đạt | NT thi công | Giám sát |
| I. Kiểm tra điều kiện trước khi chạy thử liên động |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Biên bản nghiệm thu chạy thử đơn động không tải và có tải | Đối chiếu hồ sơ | Đã nghiệm thu, kết quả đạt yêu cầu | ..... giờ ..... ..../..../{{NAM}} | □ | □ |  |  |
| 2 | Nguồn điện 3 pha chính thức và ổn định cấp đến tủ điều khiển | Đo | 380V (+5%, -10%), 50 Hz; đã có tiếp địa theo quy định |  | □ | □ |  |  |
| 3 | Hoàn thiện cửa tầng, sảnh thang; vệ sinh hố thang và cabin | Quan sát | Không còn công tác thi công xen kẽ trong hố thang |  | □ | □ |  |  |
| II. Chạy thử liên động không tải toàn hệ thống |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Vận hành liên tục toàn hành trình qua 05 điểm dừng, không tải | Thử, quan sát | Chạy liên tục tối thiểu 02 giờ; êm, không rung giật, không tiếng ồn bất thường, không báo lỗi |  | □ | □ |  |  |
| 5 | Tốc độ vận hành định mức | Đo | 1,5 m/s (90 m/phút), dung sai ±5% |  | □ | □ |  |  |
| 6 | Độ chính xác dừng tầng không tải tại 05 điểm dừng | Đo | Sai lệch ≤ ±5 mm |  | □ | □ |  |  |
| 7 | Đáp ứng lệnh gọi trong và ngoài cabin, hiển thị tầng và mũi tên chiều | Thử | Đúng thứ tự ưu tiên, không sót lệnh, không dừng thừa |  | □ | □ |  |  |
| 8 | Chế độ điều khiển đơn - hoạt động 2 chiều; chức năng hủy lệnh gọi nhầm | Thử | Hủy được lệnh gọi nhầm bằng cách nhấn lại nút tầng gọi |  | □ | □ |  |  |
| 9 | Chức năng chống quấy rối (anti-nuisance) và tự tách thang khỏi nhóm khi lỗi | Thử | Tự hủy lệnh gọi khi không có người ra/vào; thang lỗi được tách để đảm bảo vận hành |  | □ | □ |  |  |
| 10 | Chức năng tiết kiệm điện và tự trở về tầng chỉ định (parking) | Thử | Tự tắt đèn và quạt cabin sau 30 giây; tự về tầng đặt sẵn sau 30 giây khi không có cuộc gọi |  | □ | □ |  |  |
| 11 | Chức năng đóng cửa cưỡng bức khi cửa bị giữ quá thời gian định sẵn | Thử | Sau 30 giây cửa tự đóng cưỡng bức với tốc độ chậm, có tín hiệu cảnh báo |  | □ | □ |  |  |
| 12 | Liên động tín hiệu báo cháy từ hệ thống PCCC của công trình | Thử | Thang tự động trở về tầng trệt, mở cửa và dừng phục vụ |  | □ | □ |  |  |
| 13 | Công tắc cứu hỏa tại tầng trệt | Thử | Chuyển sang chế độ vận hành ưu tiên cho lực lượng cứu hỏa |  | □ | □ |  |  |
| 14 | Liên động nguồn điện dự phòng - tín hiệu IO điều khiển tới bộ ATS máy phát | Thử | Chuyển nguồn thành công; thang vận hành theo chế độ ưu tiên đã cài đặt |  | □ | □ |  |  |
| 15 | Bộ cứu hộ tự động (ARD) khi mất điện lưới | Thử | Đưa cabin về tầng gần nhất, mở cửa cho khách ra ngoài; nguồn dự trữ tự nạp lại |  | □ | □ |  |  |
| 16 | Bảo vệ mất pha, ngược pha, sụt áp nguồn điện | Thử | Thang tự động dừng tại tầng gần nhất và không khởi động khi điện áp không ổn định |  | □ | □ |  |  |
| 17 | Liên động hệ thống kiểm soát vào ra (đầu đọc thẻ từ) và camera cabin | Thử | Hệ thống dây tín hiệu thông suốt, hoạt động đúng bản vẽ được duyệt |  | □ | □ |  |  |
| 18 | Hệ thống liên lạc nội bộ intercom cabin - phòng trực và chuông báo cứu hộ | Thử | Thông thoại rõ ràng ở mọi vị trí cabin trên hành trình |  | □ | □ |  |  |
| 19 | Chức năng tách thang phục vụ mục đích riêng (chuyên chở hàng hóa) | Thử | Chuyển được chế độ ưu tiên, không nhận cuộc gọi bên ngoài |  | □ | □ |  |  |
| {{BLOCK_KT_PCCC}} |  |  |  |  |  |  |  |  |

| KẾT LUẬN: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Lần kiểm tra | Đạt / Không đạt | Những hạng mục không đạt | Ghi chú |
| 1 | Lần 1 |  |  |  |
| 2 | Lần 2 |  |  |  |

{{BLOCK_KY_KT}}

{{SEC6_BEGIN}}

HỒ SƠ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

HẠNG MỤC: {{HANG_MUC_HOA}}

Công trình: {{CONG_TRINH}}

PHẦN VI

CHẠY THỬ LIÊN ĐỘNG CÓ TẢI HỆ THỐNG THANG MÁY

Danh mục tài liệu thuộc phần này:

Phiếu đề nghị nghiệm thu – số {{MA_HS}}/YCNT/CTLĐ-CT/{{DOT}}

Biên bản nghiệm thu công việc – số {{MA_HS}}/BBNT/CTLĐ-CT/{{DOT}}

Biên bản kiểm tra công tác nghiệm thu – số {{MA_HS}}/BBKT/CTLĐ-CT/{{DOT}}

| {{BLOCK_HDR}} | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---oo0oo--- {{DIA_DANH}}, ngày ..... tháng ..... năm {{NAM}} |
| --- | --- |

PHIẾU ĐỀ NGHỊ NGHIỆM THU

Yêu cầu số: {{MA_HS}}/YCNT/CTLĐ-CT/{{DOT}}

| Dự án: | {{CONG_TRINH}} |
| --- | --- |
| Gói thầu: | {{HANG_MUC}} |
| Địa điểm: | {{DIA_DIEM}} |

Kính gửi:

{{BLOCK_KG}}

Sau khi kiểm tra và tổ chức nghiệm thu nội bộ, Nhà thầu thi công đề nghị Chủ đầu tư, đoàn Tư vấn giám sát và Tổng thầu nghiệm thu công việc như sau:

Đối tượng nghiệm thu: Nghiệm thu công tác chạy thử liên động có tải toàn hệ thống thang máy {{DS_THANG}}

1. Căn cứ nghiệm thu: Hồ sơ thiết kế, thông số kỹ thuật và bản vẽ thi công thang máy đã được phê duyệt; Hợp đồng số {{SO_HD}} ký ngày {{NGAY_HD_DAI}} và Phụ lục Hợp đồng số {{SO_PL}} ký ngày {{NGAY_PL_DAI}}; TCVN 6396-20:2017.

2. Thời gian yêu cầu nghiệm thu: ..... giờ ....., ngày ..... tháng ..... năm {{NAM}}

3. Địa điểm nghiệm thu: {{DIA_DIEM}}

4. Nơi nhận yêu cầu nghiệm thu:

| ĐƠN VỊ | Thời gian nhận | Ý kiến của các bên | Người nhận |
| --- | --- | --- | --- |
| {{BLOCK_NN}} |

{{BLOCK_KY_YC}}

| {{BLOCK_HDR}} | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---oo0oo--- {{DIA_DANH}}, ngày ..... tháng ..... năm {{NAM}} |
| --- | --- |

BIÊN BẢN SỐ: {{MA_HS}}/BBNT/CTLĐ-CT/{{DOT}}

NGHIỆM THU CHẠY THỬ LIÊN ĐỘNG CÓ TẢI

HỆ THỐNG THANG MÁY

| Công trình: | {{CONG_TRINH}} |
| --- | --- |
| Hạng mục: | {{HANG_MUC}} |
| Địa điểm xây dựng: | {{DIA_DIEM}} |

1. Đối tượng nghiệm thu:

Nghiệm thu công tác chạy thử liên động có tải toàn hệ thống thang máy {{DS_THANG}}

2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:

{{BLOCK_TP}}

3. Thời gian và địa điểm nghiệm thu:

Bắt đầu: ..... giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm {{NAM}}

Kết thúc: ..... giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm {{NAM}}

Tại: {{DIA_DIEM}}

4. Đánh giá công việc đã thực hiện:

a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Hợp đồng số {{SO_HD}} ký ngày {{NGAY_HD_DAI}} và Phụ lục Hợp đồng số {{SO_PL}} ký ngày {{NGAY_PL_DAI}}

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận: {{MA_BAN_VE}}; bản vẽ thiết kế đà thép và gối đôn cửa kèm theo Phụ lục Hợp đồng số {{SO_PL}}.

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu thi công số {{MA_HS}}/YCNT/CTLĐ-CT/{{DOT}}

- Biên bản kiểm tra công tác nghiệm thu công việc số {{MA_HS}}/BBKT/CTLĐ-CT/{{DOT}}

- Nhật ký thi công và hồ sơ quản lý chất lượng của Nhà thầu.

- Tiêu chuẩn, quy phạm được áp dụng:

{{BLOCK_TCNT}}

b) Về chất lượng công việc:

Các nội dung kỹ thuật cần kiểm tra và kết quả đánh giá chi tiết được ghi nhận tại Biên bản kiểm tra công tác nghiệm thu công việc số {{MA_HS}}/BBKT/CTLĐ-CT/{{DOT}} kèm theo Biên bản này.

Đánh giá: Công việc được thực hiện đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, đúng chủng loại vật tư - thiết bị theo Hợp đồng và Phụ lục Hợp đồng số {{SO_PL}}, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của TCVN 6396-20:2017 và tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất. Chất lượng: ĐẠT YÊU CẦU.

c) Khối lượng nghiệm thu:

| STT | Đối tượng nghiệm thu | Diễn giải | Đơn vị | Số lượng | Nhãn hiệu | Xuất xứ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {{BLOCK_TB6}} |

5. Kết luận:

Đồng ý nghiệm thu công tác chạy thử liên động có tải. Hệ thống thang máy {{DS_THANG}} vận hành ổn định, an toàn, đáp ứng yêu cầu thiết kế, Hợp đồng và TCVN 6396-20:2017; đủ điều kiện chuyển bước nghiệm thu hoàn thành hạng mục đưa vào sử dụng.

Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản, các bên tham gia nghiệm thu giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

6. Các thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:

{{BLOCK_KY}}

| BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: CHẠY THỬ LIÊN ĐỘNG CÓ TẢI HỆ THỐNG THANG MÁY | MÃ HIỆU BIÊN BẢN: {{MA_HS}}/BBKT/CTLĐ-CT/{{DOT}} |
| --- | --- |
| Công trình: {{CONG_TRINH}} Hạng mục: {{HANG_MUC}} Hợp đồng số: {{SO_HD}} và Phụ lục HĐ số {{SO_PL}} Địa điểm: {{DIA_DIEM}} | Bắt đầu: ..... giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm {{NAM}} Kết thúc: ..... giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm {{NAM}} Vị trí kiểm tra: Hố thang, cabin, tủ điều khiển thang máy {{DS_THANG}} – {{DIA_DIEM}} |
| Đối tượng nghiệm thu: Chạy thử liên động có tải hệ thống thang máy {{DS_THANG}} |  |
| Tài liệu tham chiếu: |  |
| - Tiêu chuẩn thi công – nghiệm thu áp dụng: | Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021; TCVN 5639:1991; TCVN 9206:2012; TCVN 6396-20:2017 (EN 81-20:2014); TCVN 6396-50:2017 (EN 81-50:2014). |
| - Chỉ dẫn hợp đồng xây lắp: | Hợp đồng số {{SO_HD}} ký ngày {{NGAY_HD}}; Phụ lục Hợp đồng số {{SO_PL}} ký ngày {{NGAY_PL}}. |
| - Bản vẽ thi công được duyệt: | {{MA_BAN_VE}}; Bản vẽ thiết kế dầm thép và gối đôn cửa kèm PLHĐ số {{SO_PL}}. |
| - Chỉ thị công trường (nếu có): |  |

| TT | Nội dung kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Thông số kỹ thuật / Yêu cầu | Thời gian nghiệm thu | Đánh giá |  | Xác nhận |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Đạt | Không đạt | NT thi công | Giám sát |
| I. Kiểm tra điều kiện trước khi chạy thử liên động có tải |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Biên bản nghiệm thu chạy thử liên động không tải | Đối chiếu hồ sơ | Đã nghiệm thu, kết quả đạt yêu cầu | ..... giờ ..... ..../..../{{NAM}} | □ | □ |  |  |
| 2 | Tải trọng thử đã xác định khối lượng | Cân, đối chiếu | Đủ 125% tải định mức = 1250 kg |  | □ | □ |  |  |
| 3 | Hoàn thiện trang trí cabin, sàn đá dày 25 mm do Chủ đầu tư thực hiện và công tác cân tải | Quan sát, đối chiếu | Hoàn thành trước kiểm định tối thiểu 03 ngày; khối lượng trang trí ≤ 150 kg |  | □ | □ |  |  |
| II. Chạy thử liên động có tải |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Vận hành liên tục toàn hệ thống với 100% tải định mức | Thử, quan sát | Chạy liên tục tối thiểu 02 giờ; ổn định, không quá nhiệt, không phát sinh lỗi |  | □ | □ |  |  |
| 5 | Tốc độ vận hành khi mang tải định mức | Đo | 1,5 m/s, dung sai ±5% |  | □ | □ |  |  |
| 6 | Độ chính xác dừng tầng tại 05 điểm dừng ở các mức tải 0% - 50% - 100% | Đo | Sai lệch ≤ ±5 mm |  | □ | □ |  |  |
| 7 | Thử quá tải 110% tải định mức | Thử | Thang không khởi hành, cửa mở, chuông và đèn báo quá tải hoạt động |  | □ | □ |  |  |
| 8 | Thử phanh điện từ dừng cabin có tải 125% tải định mức | Thử | Cabin dừng an toàn, không trượt, không biến dạng kết cấu |  | □ | □ |  |  |
| 9 | Thử phanh an toàn phối hợp bộ khống chế vượt tốc với tải định mức | Thử | Tác động đồng bộ ở tốc độ ≥ 1,15 lần tốc độ định mức; kẹp giữ chắc cabin trên ray |  | □ | □ |  |  |
| 10 | Thử giảm chấn cabin và đối trọng với tải định mức | Thử | Hấp thụ và hồi phục đúng đặc tính; không rò rỉ, không biến dạng dư |  | □ | □ |  |  |
| 11 | Bộ cứu hộ tự động (ARD) khi mất điện với tải 100% | Thử | Đưa cabin về tầng gần nhất và mở cửa an toàn |  | □ | □ |  |  |
| 12 | Liên động tín hiệu báo cháy khi thang đang mang tải | Thử | Trở về tầng trệt, mở cửa và dừng phục vụ |  | □ | □ |  |  |
| 13 | Độ ồn và độ rung trong cabin khi vận hành có tải | Đo | Độ ồn ≤ 55 dB(A); gia tốc/giảm tốc ≤ 1,5 m/s² |  | □ | □ |  |  |
| 14 | Nhiệt độ máy kéo, phanh và dòng điện làm việc sau khi chạy liên tục có tải | Đo | Trong giới hạn cho phép của nhà sản xuất {{NHA_SX}} |  | □ | □ |  |  |
| 15 | Điều kiện môi trường vận hành | Đo, quan sát | Độ ẩm ≤ 95%, nhiệt độ ≤ 40°C; thiết bị đã nhiệt đới hóa |  | □ | □ |  |  |
| 16 | Kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy bởi đơn vị kiểm định độc lập | Đối chiếu hồ sơ | Có Biên bản kiểm định và Giấy chứng nhận kết quả kiểm định còn hiệu lực; đã dán tem kiểm định |  | □ | □ |  |  |
| 17 | Báo cáo thử nghiệm đốt xác định khả năng chịu lửa mẫu cửa tầng | Đối chiếu hồ sơ | Đạt giới hạn chịu lửa E120 (120 phút), do phòng thí nghiệm chuyên trách cấp |  | □ | □ |  |  |

| KẾT LUẬN: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Lần kiểm tra | Đạt / Không đạt | Những hạng mục không đạt | Ghi chú |
| 1 | Lần 1 |  |  |  |
| 2 | Lần 2 |  |  |  |

{{BLOCK_KY_KT}}

{{SEC7_BEGIN}}

HỒ SƠ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

HẠNG MỤC: {{HANG_MUC_HOA}}

Công trình: {{CONG_TRINH}}

PHẦN VII

HOÀN THÀNH HẠNG MỤC THANG MÁY ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

Danh mục tài liệu thuộc phần này:

Phiếu đề nghị nghiệm thu – số {{MA_HS}}/YCNT/HTHM/{{DOT}}

Biên bản nghiệm thu công việc – số {{MA_HS}}/BBNT/HTHM/{{DOT}}

Biên bản kiểm tra công tác nghiệm thu – số {{MA_HS}}/BBKT/HTHM/{{DOT}}

| {{BLOCK_HDR}} | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---oo0oo--- {{DIA_DANH}}, ngày ..... tháng ..... năm {{NAM}} |
| --- | --- |

PHIẾU ĐỀ NGHỊ NGHIỆM THU

Yêu cầu số: {{MA_HS}}/YCNT/HTHM/{{DOT}}

| Dự án: | {{CONG_TRINH}} |
| --- | --- |
| Gói thầu: | {{HANG_MUC}} |
| Địa điểm: | {{DIA_DIEM}} |

Kính gửi:

{{BLOCK_KG}}

Sau khi kiểm tra và tổ chức nghiệm thu nội bộ, Nhà thầu thi công đề nghị Chủ đầu tư, đoàn Tư vấn giám sát và Tổng thầu nghiệm thu công việc như sau:

Đối tượng nghiệm thu: Nghiệm thu hoàn thành hạng mục {{HANG_MUC}} (thang máy {{DS_THANG}} và các khối lượng phát sinh theo Phụ lục Hợp đồng số {{SO_PL}}) để bàn giao đưa vào sử dụng

1. Căn cứ nghiệm thu: Hồ sơ thiết kế, thông số kỹ thuật và bản vẽ thi công thang máy đã được phê duyệt; Hợp đồng số {{SO_HD}} ký ngày {{NGAY_HD_DAI}} và Phụ lục Hợp đồng số {{SO_PL}} ký ngày {{NGAY_PL_DAI}}; TCVN 6396-20:2017.

2. Thời gian yêu cầu nghiệm thu: ..... giờ ....., ngày ..... tháng ..... năm {{NAM}}

3. Địa điểm nghiệm thu: {{DIA_DIEM}}

4. Nơi nhận yêu cầu nghiệm thu:

| ĐƠN VỊ | Thời gian nhận | Ý kiến của các bên | Người nhận |
| --- | --- | --- | --- |
| {{BLOCK_NN}} |

{{BLOCK_KY_YC}}

| {{BLOCK_HDR}} | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---oo0oo--- {{DIA_DANH}}, ngày ..... tháng ..... năm {{NAM}} |
| --- | --- |

BIÊN BẢN SỐ: {{MA_HS}}/BBNT/HTHM/{{DOT}}

NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

| Công trình: | {{CONG_TRINH}} |
| --- | --- |
| Hạng mục: | {{HANG_MUC}} |
| Địa điểm xây dựng: | {{DIA_DIEM}} |

1. Đối tượng nghiệm thu:

Nghiệm thu hoàn thành hạng mục {{HANG_MUC}} (thang máy {{DS_THANG}} và các khối lượng phát sinh theo Phụ lục Hợp đồng số {{SO_PL}}) để bàn giao đưa vào sử dụng

2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:

{{BLOCK_TP}}

3. Thời gian và địa điểm nghiệm thu:

Bắt đầu: ..... giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm {{NAM}}

Kết thúc: ..... giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm {{NAM}}

Tại: {{DIA_DIEM}}

4. Đánh giá công việc đã thực hiện:

a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Hợp đồng số {{SO_HD}} ký ngày {{NGAY_HD_DAI}} và Phụ lục Hợp đồng số {{SO_PL}} ký ngày {{NGAY_PL_DAI}}

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận: {{MA_BAN_VE}}; bản vẽ thiết kế đà thép và gối đôn cửa kèm theo Phụ lục Hợp đồng số {{SO_PL}}.

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu thi công số {{MA_HS}}/YCNT/HTHM/{{DOT}}

- Biên bản kiểm tra công tác nghiệm thu công việc số {{MA_HS}}/BBKT/HTHM/{{DOT}}

- Nhật ký thi công và hồ sơ quản lý chất lượng của Nhà thầu.

- Tiêu chuẩn, quy phạm được áp dụng:

{{BLOCK_TCNT}}

b) Về chất lượng công việc:

Các nội dung kỹ thuật cần kiểm tra và kết quả đánh giá chi tiết được ghi nhận tại Biên bản kiểm tra công tác nghiệm thu công việc số {{MA_HS}}/BBKT/HTHM/{{DOT}} kèm theo Biên bản này.

Đánh giá: Công việc được thực hiện đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, đúng chủng loại vật tư - thiết bị theo Hợp đồng và Phụ lục Hợp đồng số {{SO_PL}}, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của TCVN 6396-20:2017 và tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất. Chất lượng: ĐẠT YÊU CẦU.

c) Khối lượng nghiệm thu:

| STT | Đối tượng nghiệm thu | Diễn giải | Đơn vị | Số lượng | Nhãn hiệu | Xuất xứ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {{BLOCK_TB7}} |

5. Kết luận:

Đồng ý nghiệm thu hoàn thành hạng mục {{HANG_MUC}}. Chất lượng, khối lượng đáp ứng yêu cầu thiết kế, Hợp đồng số {{SO_HD}}, Phụ lục Hợp đồng số {{SO_PL}} và các tiêu chuẩn hiện hành. Hạng mục đủ điều kiện bàn giao đưa vào sử dụng. Thời hạn bảo hàn: theo điều khoản hợp đồng.

Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản, các bên tham gia nghiệm thu giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

6. Các thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:

{{BLOCK_KY}}

| BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: HOÀN THÀNH HẠNG MỤC THANG MÁY ĐƯA VÀO SỬ DỤNG | MÃ HIỆU BIÊN BẢN: {{MA_HS}}/BBKT/HTHM/{{DOT}} |
| --- | --- |
| Công trình: {{CONG_TRINH}} Hạng mục: {{HANG_MUC}} Hợp đồng số: {{SO_HD}} và Phụ lục HĐ số {{SO_PL}} Địa điểm: {{DIA_DIEM}} | Bắt đầu: ..... giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm {{NAM}} Kết thúc: ..... giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm {{NAM}} Vị trí kiểm tra: Hố thang, cabin, tủ điều khiển thang máy {{DS_THANG}} – {{DIA_DIEM}} |
| Đối tượng nghiệm thu: Hoàn thành hạng mục thang máy {{NHA_SX}} đưa vào sử dụng |  |
| Tài liệu tham chiếu: |  |
| - Tiêu chuẩn thi công – nghiệm thu áp dụng: | Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021; TCVN 5639:1991; TCVN 9206:2012; TCVN 6396-20:2017 (EN 81-20:2014); TCVN 6396-50:2017 (EN 81-50:2014). |
| - Chỉ dẫn hợp đồng xây lắp: | Hợp đồng số {{SO_HD}} ký ngày {{NGAY_HD}}; Phụ lục Hợp đồng số {{SO_PL}} ký ngày {{NGAY_PL}}. |
| - Bản vẽ thi công được duyệt: | {{MA_BAN_VE}}; Bản vẽ thiết kế dầm thép và gối đôn cửa kèm PLHĐ số {{SO_PL}}. |
| - Chỉ thị công trường (nếu có): |  |

| TT | Nội dung kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Thông số kỹ thuật / Yêu cầu | Thời gian nghiệm thu | Đánh giá |  | Xác nhận |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Đạt | Không đạt | NT thi công | Giám sát |
| I. Khối lượng và chất lượng thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | {{KL_TEN}} | Đối chiếu, đo đếm | {{KL_SPEC}} | ..... giờ ..... ..../..../{{NAM}} | □ | □ |  |  |
| 2 | Các biên bản nghiệm thu giai đoạn (lắp đặt tĩnh, chạy thử đơn động và liên động) | Đối chiếu hồ sơ | Đầy đủ, đã ký xác nhận, kết quả đạt yêu cầu |  | □ | □ |  |  |
| 3 | Hoàn thiện cửa tầng, khung bao cửa, sảnh thang và trang trí cabin | Quan sát | Inox 304 sọc nhuyễn, phẳng, không xước, đúng thiết kế được duyệt |  | □ | □ |  |  |
| 4 | Vận hành thử toàn hệ thống tại thời điểm bàn giao | Thử, đo | Chạy êm qua 05 điểm dừng; dừng tầng ≤ ±5 mm; cửa đóng mở bình thường |  | □ | □ |  |  |
| 5 | Hệ thống an toàn: phanh an toàn, khống chế vượt tốc, ARD, liên động báo cháy | Thử | Hoạt động đầy đủ, đúng chức năng theo TCVN 6396-20:2017 |  | □ | □ |  |  |
| 6 | Vệ sinh công nghiệp hố thang, cabin, tủ điều khiển; thu dọn phế thải thi công | Quan sát | Sạch sẽ, bàn giao mặt bằng gọn gàng |  | □ | □ |  |  |
| II. Hồ sơ pháp lý và tài liệu bàn giao |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Giấy chứng nhận kết quả kiểm định kỹ thuật an toàn và tem kiểm định | Đối chiếu hồ sơ | Còn hiệu lực; tem kiểm định đã dán trong cabin |  | □ | □ |  |  |
| 8 | Lý lịch thang máy | Đối chiếu hồ sơ | 01 bộ gốc và 01 bộ sao y công ty |  | □ | □ |  |  |
| 9 | Bản vẽ hoàn công thang máy | Đối chiếu hồ sơ | 02 bộ gốc |  | □ | □ |  |  |
| 10 | Chứng chỉ xuất xứ (C/O), chứng nhận chất lượng (C/Q), chứng thư giám định | Đối chiếu hồ sơ | Đầy đủ theo Điều 3 Hợp đồng |  | □ | □ |  |  |
| 11 | Báo cáo thử nghiệm đốt xác định khả năng chịu lửa cửa tầng | Đối chiếu hồ sơ | Đạt giới hạn chịu lửa E120 (120 phút) |  | □ | □ |  |  |
| 12 | Hồ sơ quản lý chất lượng, nhật ký thi công, biện pháp thi công | Đối chiếu hồ sơ | Đầy đủ theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP |  | □ | □ |  |  |
| 13 | Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng và danh mục bảo trì định kỳ | Đối chiếu hồ sơ | 02 bản theo tiêu chuẩn của hãng {{NHA_SX}} |  | □ | □ |  |  |
| 14 | Biên bản đào tạo, hướng dẫn vận hành và video hướng dẫn vận hành | Đối chiếu hồ sơ | Có xác nhận của nhân viên do Bên Mua chỉ định |  | □ | □ |  |  |
| 15 | Bàn giao chìa khóa mở cửa tầng và hướng dẫn cứu hộ khẩn cấp | Quan sát, ký nhận | Đủ số lượng; có bảng hướng dẫn cứu hộ tại tủ điều khiển |  | □ | □ |  |  |
| 16 | Cam kết bảo hành, bảo trì và thông tin ứng cứu sự cố | Đối chiếu hồ sơ | Bảo hành theo điều khoản hợp đồng; bảo trì miễn phí 01 lần/tháng; hotline 24/7: 1800 1712 |  | □ | □ |  |  |

| KẾT LUẬN: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Lần kiểm tra | Đạt / Không đạt | Những hạng mục không đạt | Ghi chú |
| 1 | Lần 1 |  |  |  |
| 2 | Lần 2 |  |  |  |

{{BLOCK_KY_KT}}

{{PHASE_END}}

HỒ SƠ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

HẠNG MỤC: {{HANG_MUC_HOA}}

Công trình: {{CONG_TRINH}}

PHẦN VIII

HỒ SƠ KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN THANG MÁY

Danh mục tài liệu thuộc phần này:

Biên bản kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy ({{DS_THANG}})

Giấy chứng nhận kết quả kiểm định và tem kiểm định

Lý lịch thang máy (lý lịch thiết bị)

(Tài liệu do đơn vị kiểm định độc lập phát hành – đóng kèm sau trang này)

HỒ SƠ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

HẠNG MỤC: {{HANG_MUC_HOA}}

Công trình: {{CONG_TRINH}}

PHẦN IX

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

Danh mục tài liệu thuộc phần này:

Bản vẽ hoàn công hệ thống thang máy {{DS_THANG}} và hệ đà thép

(bao gồm khối lượng phát sinh theo Phụ lục Hợp đồng số {{SO_PL}})

(Bản vẽ khổ A3/A2 – đóng kèm sau trang này)

{{BBG_BEGIN}}

HỒ SƠ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

HẠNG MỤC: {{HANG_MUC_HOA}}

Công trình: {{CONG_TRINH}}

{{BBG_PHAN}}

BIÊN BẢN BÀN GIAO THIẾT BỊ

Danh mục tài liệu thuộc phần này:

Biên bản bàn giao thiết bị – số {{MA_HS}}/BBBG/{{DOT}}

| {{BLOCK_HDR}} | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---oo0oo--- {{DIA_DANH}}, ngày ..... tháng ..... năm {{NAM}} |
| --- | --- |

BIÊN BẢN BÀN GIAO THANG MÁY

LIFT HANDOVER CERTIFICATE

| Công trình: Project: | : | {{CONG_TRINH_HOA}} |
| --- | --- | --- |
| Số hợp đồng: Contract No.: | : | {{SO_HD}} và Phụ lục Hợp đồng số {{SO_PL}} |
| Địa chỉ: Address: | : | {{DIA_DIEM}} |

{{BLOCK_TP_BBG}}

Bên Mua và Bên Bán thống nhất ký kết Biên bản bàn giao thang máy (sau đây gọi là "Biên bản bàn giao") theo các nội dung sau đây:

The Buyer and the Seller unanimously agree to enter into the Lift hand-over Certificate (hereinafter referred as the "Certificate") with the following provisions:

1.  Tên thiết bị bàn giao: {{BBG_TENTB}}

Equipment will be handed over: {{BBG_TENTB_EN}}

2.  Số lượng: {{BBG_SL}}

Quantity: {{BBG_SL}}

3.  Các thông số kỹ thuật chính:

Main Technical Specification:

| * Chủng loại / Model | {{BBG_MODEL}} |
| --- | --- |
| * Số điểm dừng / No. of Stop | {{BBG_STOPS}} |
| * Vận tốc (m/s) / Speed (m/s) | {{BBG_SPEED}} |
| * Hành trình (m) / Travel Height | {{BBG_TRAVEL}} |
| * Tải trọng (Kg) / Capacity (kg) | {{BBG_LOAD}} |

4.  Thời gian bảo hành và bảo trì miễn phí: {{BBG_BH}}.

Warranty and free maintenance period: {{BBG_BH_EN}}.

-  Từ ngày ....../....../20......  đến ngày ....../....../20......

From ....../....../20......  to ....../....../20......

5.  Các hạng mục còn tồn đọng theo yêu cầu của Bên Mua (đánh dấu ☒ vào ô tương ứng nếu có):

Outstanding items at the Buyer’s request (tick ☒ the corresponding box if any):

| Chọn Tick | Hạng mục còn tồn đọng Outstanding item | Thời hạn thực hiện Deadline | Ghi chú Remarks |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Chưa lắp đặt bảng gọi tầng (LOP) tại tầng: ................ Landing operating panel (LOP) not yet installed at floor(s): ........ | Theo yêu cầu Bên Mua |  |
| ☐ | Chưa bóc lớp nilon bảo vệ cửa tầng, cửa cabin và vách cabin Protective film on landing doors, car door and car walls not yet removed | Tối đa 90 ngày Max. 90 days |  |
| ☐ | Chưa vệ sinh tổng thể thang máy Overall cleaning of the lift not yet carried out | Tối đa 90 ngày Max. 90 days |  |
| ☐ | Khác / Others: ........................................................... | Theo thỏa thuận |  |

Các hạng mục nêu trên là những công việc Bên Mua đề nghị chưa thực hiện tại thời điểm bàn giao, không ảnh hưởng đến tính năng an toàn và khả năng vận hành của thang máy, không phải là điều kiện để Bên Mua từ chối tiếp nhận bàn giao hoặc giữ lại thanh toán.

The above items are works which the Buyer requests not to be performed at the time of handover. They do not affect the safety features or the operation of the lift and shall not be a condition for the Buyer to refuse the handover or to withhold payment.

Riêng đối với hạng mục bóc lớp nilon bảo vệ và vệ sinh tổng thể thang máy, thời hạn thực hiện tối đa là 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày ký Biên bản này. Quá thời hạn nêu trên mà Bên Mua chưa yêu cầu thực hiện thì Bên Mua tự thực hiện các công việc này; trường hợp Bên Mua yêu cầu Bên Bán thực hiện thì được coi là Công việc phát sinh và chi phí phát sinh do Bên Mua chi trả theo báo giá của Bên Bán tại thời điểm thực hiện.

Particularly for the removal of the protective film and the overall cleaning of the lift, the maximum period for performance is 90 (ninety) days from the signing date of this Certificate. After such period, if the Buyer has not requested performance, the Buyer shall carry out these works by itself; should the Buyer request the Seller to perform them, these shall be treated as Additional Works and the arising costs shall be borne by the Buyer according to the Seller’s quotation at the time of performance.

Biên bản bàn giao này xác nhận thang máy trên đã được lắp đặt hoàn chỉnh, đã được kiểm định an toàn bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy định kiểm định an toàn của Nhà Nước. Thang máy này được Bên Bán bàn giao chính thức cho Bên Mua từ ngày biên bản này được xác nhận.

This Certificate confirms that the above lift has been completely installed and safely inspected by competent authorities in accordance with the State’s safety inspection regulations. This lift is officially handed over by the Seller to the Buyer from the date this Certificate.

Trong quá trình sử dụng thang máy, Bên Mua phải có trách nhiệm bảo quản và hoàn toàn chịu trách nhiệm với các lỗi của người sử dụng gây ra như: nước tràn vào thang máy, chèn/chặn hay va đập làm móp méo/cong vênh/xước cửa tầng, Cabin thang máy hoặc cháy chập nguồn điện cung cấp, hư hỏng các thiết bị của thang máy do người sử dụng, v.v…

During the use of the lift, the Buyer must be responsible for preserving and being fully responsible for the user’s errors, such as water overflowing into the lift, insertion/blocking or impact distorting/curving/scratching the door, or short-circuiting the power supply, and damage to lift equipment caused by users…

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản, mỗi Bên giữ 01 (một) bản. Tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng để diễn giải.

This Certificate is written in 2 (Two) copies, each party keeps 1 (One) copy. Vietnamese version shall prevail to be used for the purpose of interpretation.

{{BLOCK_KY_BBG}}

{{BBG_END}}